ПРОЕКТ ДОГОВОРА

| Липецкая обл., Грязинский район | «___» ________ 2025 г. |
| --- | --- |

Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» (АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании __________, с одной стороны и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с ___________________ №______ от ________ заключили  настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется своими силами и средствами, с использованием своих материалов и оборудования выполнить работы по реконструкции АСУТП ПС 110 кВ «ОЭЗ» (далее – работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в установленном Договором порядке.

1.3. Место выполнения работ: ПС 110 кВ «ОЭЗ» – подстанция 110/10/10 кВ с распределительным пунктом и высоковольтными линиями 10 кВ для 1-ой очереди строительства объектов ОЭЗ, расположенная по адресу: Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, территория ОЭЗ ППТ Липецк, строение 80 корпус 8. Кадастровый номер: 48:02:0000000:6799.

1.4. Используемые в Договоре термины и определения:

АСУТП ПС 110 кВ «ОЭЗ» – автоматизированная система управления технологическим процессом подстанции ПС 110 кВ «ОЭЗ» (далее – АСУТП).

АСДТУ ЦУС – автоматизированная система диспетчерского и технологического управления Центра управления сетями АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» (далее – АСДТУ ЦУС).

АРМ – автоматизированное рабочее место.

Система диспетчерского контроля и сбора данных (далее – SCADA) – программный пакет, предназначенный для разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления.

ПТК – программно-технический комплекс.

2. Условия исполнения обязательств Подрядчика.

В целях выполнения Работ по Договору Подрядчик обязуется исполнить следующие обязательства: выполнить работы, которые включают в себя предпроектное обследование, проектирование, демонтажные и монтажные работы (включая поставку используемого оборудования и материалов), пусконаладочные работы, подготовку исполнительной документации, а также предоставить права на использование программного обеспечения (далее – ПО), провести обучение персонала Заказчика работе с установленным оборудованием и ПО в специализированном учебном центре.

2.1. Условия выполнения предпроектного обследования и проектирования.

2.1.1. Дата начала выполнения работ – дата заключения Договора.

2.1.2. Подрядчик обязуется выполнить предпроектное обследование и проектирование в срок не позднее ____ (____) календарных дней с даты заключения Договора.

2.1.3. Требования к работам по предпроектному обследованию и проектированию указаны в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).

2.1.4. По окончании работ Стороны подписывают акт выполненных работ по проектированию.

2.1.5. В день окончания работ по проектированию Подрядчик обязан передать Заказчику на подпись акт выполненных работ по проектированию в 2 (двух) экземплярах, а также проектную документацию, указанную в п. 4.6 Технического задания (Приложение №1 к Договору).

2.1.6. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения проектной документации и акта выполненных работ по проектированию обязан осмотреть результаты выполненных работ и направить Подрядчику 1 (один) экземпляр подписанного акта выполненных работ по проектированию или мотивированный отказ.

2.1.7. При наличии у Заказчика претензий к выполненной работе Сторонами оформляется акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Претензии, предъявляемые Заказчиком, удовлетворяются Подрядчиком без дополнительной оплаты.

2.1.8. Заказчик имеет право вносить предложения по корректировке предлагаемых проектных решений, в том числе, по замене оборудования.

2.2. Условия обучения персонала Заказчика.

2.2.1. Подрядчик обязуется провести обучение персонала Заказчика (2 человека) работе с установленным оборудованием и ПО в специализированном учебном центре в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных работ по проектированию.

2.3. Условия выполнения демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ.

2.3.1. Подрядчик обязуется выполнить демонтажные, монтажные (включая поставку используемого оборудования и материалов) и пусконаладочные работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) и проектной документацией не позднее _________ 2025 г. Срок начала выполнения работ исчисляется с даты подписания Сторонами акта выполненных работ по проектированию.

2.3.2. По окончании демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ Стороны подписывают акт ввода в опытную эксплуатацию.

2.3.3. В день окончания работ Подрядчик обязан передать Заказчику на подпись акт ввода в опытную эксплуатацию в 2 (двух) экземплярах, исполнительную документацию, соответствующую требованиям, указанным в п. 6 Технического задания (Приложение №1 к Договору), товарную накладную или УПД на используемые оборудование и материалы в 2 (двух) экземплярах, акт приема-передачи неисключительных прав на использование ПО в 2 (двух) экземплярах, а также документы, указанные в подп. 2.4.2 Договора.

2.3.4. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения документов, указанных в подп. 2.3.3 Договора, обязан осмотреть результаты выполненных работ и направить Подрядчику по 1 (одному) экземпляру подписанных акта ввода в опытную эксплуатацию, товарной накладной/УПД, акта приема-передачи неисключительных прав на использование ПО или мотивированный отказ.

2.3.5. При наличии у Заказчика претензий к выполненной работе и/или к используемым оборудованию, материалам и ПО Сторонами оформляется акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Претензии, предъявляемые Заказчиком, удовлетворяются Подрядчиком без дополнительной оплаты.

2.4. Качество используемых оборудования материалов.

2.4.1. Качество используемых оборудования и материалов, их маркировка должны соответствовать установленным законодательством РФ для данного вида оборудования стандартам и техническим условиям, инструкциям, в том числе действующим на территории Российской Федерации требованиям российских стандартов, ГОСТам, ТУ, нормативно-технической и иной документации, принятой для данного вида оборудования и материалов, а также иным параметрам, указанным в согласованных Сторонами приложениях к Договору. Качество оборудования и материалов удостоверяется установленными действующим законодательством Российской Федерации документами, в том числе, сертификатом качества предприятия – изготовителя, сертификатом соответствия.

2.4.2. Используемое Подрядчиком при выполнении работ оборудование должно соответствовать проектной документации и передаваться Заказчику по товарной накладной или УПД с принадлежностями, документами, относящимися к оборудованию, в том числе инструкциями по эксплуатации и уходу, сертификатом соответствия, техническим паспортом, гарантийным сертификатом (талоном), списком (в печатном или электронном виде) сервисных центров на территории Российской Федерации с названиями, адресами и контактными телефонами, технической и иной документацией на русском языке, находящейся в каждой упаковке оборудования. В передаваемых с оборудованием документах должны быть указаны условия гарантийного обслуживания и номера контактных телефонов.

2.4.3. Используемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении.

2.5. Предоставление права (неисключительной лицензии) на использование ПО.

2.5.1. Наименование, количество, срок предоставления права (неисключительной лицензии) на ПО, номера в реестре отечественного ПО указываются в проектной документации и акте приема передачи неисключительных прав на использование ПО, который является неотъемлемой частью Договора. Права на ПО предоставляются на срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

2.5.2. Предоставление права (неисключительной лицензии) на использование ПО включают в себя следующие способы использования ПО: воспроизведение, ограниченное инсталляцией, запуском и копированием ПО на аппаратных средствах Заказчика. Предоставление права (неисключительной лицензии) на использование ПО осуществляется в день окончания выполнения демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ.

2.5.3. Предоставление права (неисключительной лицензии) на использование ПО подтверждается путем подписания Сторонами акта приема-передачи неисключительных прав на использование ПО. Право на использование ПО возникает у Заказчика с момента подписания Сторонами акта приема-передачи неисключительных прав на использование ПО.

Подрядчик передает на подписание Заказчику акт приема-передачи неисключительных прав на использование ПО в день окончания выполнения демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ.

2.5.4. Подрядчик гарантирует, что:

2.5.4.1. Он обладает всеми необходимыми правами на распространение ПО, предоставленными ему правообладателем ПО.

2.5.4.2. При передаче Заказчику ПО не нарушит интеллектуальные права, в том числе авторские и иные права третьих лиц (что ПО не является контрафактным).

2.5.4.3. Право на использование ПО не состоит под арестом, не находится в залоге, в отношении прав использования ПО не ведётся судебного разбирательства, что право использования ПО не является предметом иных имущественных прав и притязаний третьих лиц, в результате которых Заказчик может утратить право на предоставление Лицензии, предусмотренной Договором;

2.5.4.4. Подрядчик имеет право осуществлять работы по настройке ПО на используемом оборудовании.

2.5.4.5. В случае предъявления к Заказчику претензий, исков, иных требований, основанных на утверждении о нарушении Заказчиком интеллектуальных прав третьих лиц на ПО, Подрядчик обязуется урегулировать соответствующие споры с третьими лицами своими силами и за свой счёт. В случае предъявления указанных претензий, исков, иных требований, Подрядчик обязан по выбору Заказчика и в определённые Заказчиком разумные сроки:

а) либо своими силами и за свой счёт обеспечить предоставление Заказчику ПО, не нарушающего интеллектуальные права третьих лиц;

б) либо своими силами и за свой счёт заменить ПО таким образом, чтобы нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц было устранено, а заменённое ПО (включая условия о его использовании) полностью соответствовало требованиям настоящего Договора.

- Права и обязанности Сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить работы качественно, квалифицированными специалистами, в порядке и сроки, предусмотренные Договором, в соответствии с Техническим заданием, проектной документацией и условиями Договора.

3.1.2. Организовать доставку персонала к месту выполнения работ (далее – объект) и обратно своими силами и за свой счёт. Заказчиком не предоставляются склады и бытовки, не предусмотрено проживание персонала на территории Заказчика.

3.1.3. Определить представителя для обеспечения взаимодействия с Заказчиком.

3.1.4. Произвести за свой счет оплату работы специалистов, а также услуг организаций и/или лиц, привлекаемых Подрядчиком с целью выполнения своих обязательств по Договору.

3.1.5. За свой счет поддерживать чистоту и порядок на объекте, осуществлять уборку и вывоз, материалов, строительного и бытового мусора, предусмотреть спецсредства для защиты существующих элементов, а также исключить загрязнение прилегающей территории.

В течение 5 (пяти) календарных дней с момента окончания работ очистить место выполнения работ от производственного мусора, вывезти его и утилизировать.

3.1.6. Обеспечить безопасные условия труда для своего персонала, соблюдение персоналом Подрядчика, либо привлеченными им лицами, правил внутреннего распорядка Заказчика, правил промышленной безопасности, правил технической эксплуатации, правил техники безопасности и охраны труда, требований по охране окружающей среды, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования при выполнении работ. Назначить ответственное лицо за пожарную безопасность.

3.1.7. Обеспечить возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ.

3.1.8. Работы по Договору выполнять современными способами и средствами, которые не должны наносить ущерб и повреждения конструкциям. При нарушении (повреждении) существующих конструкций, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

3.1.9. Производить работы в рабочие дни в соответствии с режимом работы: с 8.30 до 17.00. В пятницу и предпраздничные дни – с 8.30 до 16.00.

3.1.10. Обеспечить за свой счет выполнение работ необходимой технологической оснасткой, инструментом, и т.д., которые должны соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации.

3.1.11. Соблюдать требования «Регламента допуска и организации работ подрядных организаций на объекты АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» для выполнения строительных, ремонтных, монтажных и эксплуатационных работ», размещенного на сайте Заказчика по адресу: https://sezlipetsk.ru/about/management-company/documents/. Указанный регламент является неотъемлемой частью Договора.

3.1.12. Выполнять указания Заказчика, в том числе о приостановлении работ, внесении изменений в работы, возобновлении работ; по устранению недостатков в работах.

3.1.13. В случае нанесения вреда имуществу Заказчика в ходе выполнения работ производить ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств.

3.1.14. Обеспечить техническую поддержку оборудования и ПО в соответствии с требованиями п. 8 Технического задания (Приложение №1 к Договору).

3.1.15. Обеспечить складирование и охрану используемых оборудования и материалов. Оригиналы паспортов и заверенные копии сертификатов соответствия на оборудование и материалы, должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства монтажных и пусконаладочных работ.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить работникам Подрядчика доступ к объекту для выполнения работ в соответствии с условиями Договора.

3.2.2. Передать Подрядчику исходные данные, указанные в Приложении №2 к Договору, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора.

3.2.3. Определить представителя для обеспечения взаимодействия с Подрядчиком.

3.2.4. Осуществить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном Договором.

3.2.5. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Договора.

3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Требовать от Заказчика исполнения обязательств по настоящему Договору.

3.3.2. Досрочно выполнить работы и передать их результат Заказчику в порядке, установленном настоящим Договором.

3.3.3. Привлекать субподрядные организации для выполнения своих обязательств, при этом ответственность за действия субподрядных организаций несёт Подрядчик.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Требовать от Подрядчика исполнения обязательств по настоящему Договору.

3.4.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения работ.

3.4.3. Сообщать свои предложения относительно выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в производственную деятельность Подрядчика.

3.4.4. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Подрядчику фактически выполненных работ.

3.4.5. Давать Подрядчику обязательные для исполнения указания, в том числе о приостановлении работ, внесении изменений в работы, возобновлении работ; по устранению недостатков в работах.

- Цена Договора и порядок расчетов

4.1. Цена Договора включает стоимость предпроектного обследования, проектирования, используемых оборудования и материалов, доставки оборудования и материалов, страховки на время доставки, погрузочных и разгрузочных работ, вознаграждение за предоставленное право на использование ПО (реализация прав на использование ПО НДС не облагается), демонтажных и монтажных работ, пусконаладочных работ, подготовки исполнительной документации, обеспечения технической поддержки производителя ПО и оборудования, проведения обучения персонала Заказчика (2 человека) работе с установленным оборудованием и ПО в специализированном учебном центре, изделий, запасных частей, вывоза и утилизации мусора, гарантийного обслуживания, командировочные расходы, а также налоги, сборы, таможенные и другие обязательные платежи, вознаграждение Подрядчика, прочие расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий Договора, и в соответствии с Расчетом цены Договора (Приложение №3 к Договору), составляет ________(______) руб. __ коп., в том числе НДС (__%) _______ руб. ___ коп. Цена Договора является твёрдой.

4.2. Оплата по Договору производится в рублях Российской Федерации путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

4.2.1. Заказчик оплачивает аванс в размере 5% от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 2 404 918 (два миллиона четыреста четыре тысячи девятьсот восемнадцать) рублей 66 копеек, в том числе НДС (__%), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения Договора на основании счета Подрядчика.

4.2.2. Заказчик производит оплату в размере 45% от цены Договора, указанной в п. 4.1 Договора, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта выполненных работ по проектированию на основании счета Подрядчика.

4.2.3. Окончательный расчет Заказчик производит в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта ввода в опытную эксплуатацию на основании предоставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.

Указанный в настоящем подпункте счет выставляется Подрядчиком по Форме счета (Приложение №4 к Договору) с указанием подлежащей оплате суммы, за вычетом 3% от цены Договора, удерживаемых в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного срока.

4.3. Сумма, удерживаемая Заказчиком в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного срока, перечисляется Подрядчику по истечении 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами акта ввода в опытную эксплуатацию, при отсутствии дефектов в работах и оборудовании, на основании письменного обращения Подрядчика и предоставления счета на оплату.

4.3.1. Право требования возврата суммы, удерживаемой Заказчиком в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного срока, не может быть передано другому лицу без письменного согласия Заказчика.

4.4. По письменному согласованию с Заказчиком, Подрядчик, после подписания Сторонами акта ввода в опытную эксплуатацию, в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного срока, вправе предоставить Заказчику безотзывную безусловную независимую гарантию, выданную банком, предложенным Подрядчиком и согласованным Заказчиком, обеспечивающую, в том числе, уплату неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим Договором, начисленных за период: с момента возникновения у Заказчика права на их начисление и до дня списания денежных средств с корреспондентского счета банка. Срок действия независимой гарантии должен заканчиваться не ранее истечения 30 (тридцати) календарных дней от даты окончания гарантийного срока.

Предусмотренное независимой гарантией обязательство банка перед Заказчиком ограничивается уплатой суммы, на которую выдана гарантия. Указанная сумма не должна уменьшаться на сумму исполненных по настоящему Договору обязательств. При этом для уплаты суммы гарантии достаточно первого письменного требования Заказчика о её уплате.

Денежные средства, удержанные Заказчиком в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного срока, перечисляются Подрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления Подрядчиком оригинала независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного срока, на основании письменного обращения Подрядчика и предоставления оригинала счета на оплату.

4.4.1. В случае продления гарантийного срока, в соответствии с п. 7.3 Договора, Подрядчик обязан в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с даты возобновления гарантийного срока, в соответствии с п. 7.3 Договора, оформить и предоставить оригиналы документов, подтверждающих продление срока действия независимой гарантии соразмерно увеличению гарантийного срока плюс 30 (тридцать) календарных дней, либо предоставить оригинал новой независимой гарантии с измененным сроком действия до даты окончания гарантийного срока плюс 30 (тридцать) календарных дней.

В случае если в период действия независимой гарантии ЦБ РФ отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций Подрядчик обязан в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с даты отзыва лицензии, предоставить оригинал новой независимой гарантии, выданной другим банком, предложенным Подрядчиком и согласованным Заказчиком.

4.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными в момент поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

4.6. Заказчик вправе при оплате вычесть из сумм, подлежащих уплате Подрядчику, суммы неустоек (штрафов, пеней) за нарушение Подрядчиком условий Договора.

5. Обеспечение исполнения обязательств по Договору.

ВАРИАНТ 1

5.1. Подрядчик обязан до заключения Договора предоставить обеспечение исполнения своих обязательств по Договору в размере 2 404 918 (два миллиона четыреста четыре тысячи девятьсот восемнадцать) рублей 67 копеек, что составляет 5 (пять) % от начальной (максимальной) цены Договора.

Обеспечение исполнения Договора представляется в виде независимой гарантии, которая соответствует требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, иным законодательством Российской Федерации.

Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным частью 31 ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, требованиям установленным Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 №1397.

5.2 Независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.2.1. информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

5.2.2. независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

5.2.3. независимая гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.

5.3. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Договора, должна быть составлена по утвержденной типовой форме и соответствовать дополнительным требованиям, предусмотренным пп. 3, 4, 6, 7 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 №1397.

5.4. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

5.5. В независимой гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в Договоре.

5.6. Независимая гарантия должна содержать указание на Договор, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Договора, название предмета Договора и, по возможности, ссылку на итоговый протокол конкурса в электронной форме как основание заключения Договора.

5.7. Срок действия независимой гарантии не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока исполнения основного обязательства, предусмотренного подп. 2.3.1 Договора и извещением о проведении конкурса в электронной форме (документацией о проведении конкурса).

5.8. Независимая гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей независимой гарантии.

5.9. Независимая гарантия не должна содержать условие о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

5.10. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по  Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных  дней, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в  Договоре и конкурсной документации.

ВАРИАНТ 2

5.1. Подрядчик обязан до заключения Договора предоставить обеспечение исполнения своих обязательств по Договору в размере 2 404 918 (два миллиона четыреста четыре тысячи девятьсот восемнадцать) рублей 67 копеек, НДС не облагается, что составляет 5 (пять) % от начальной (максимальной) цены Договора.

5.2. В качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Договору Подрядчик до заключения Договора перечисляет на расчетный счет Заказчика денежные средства в указанном размере. Обеспечение действует до даты окончания срока исполнения основного обязательства, предусмотренного подп. 2.3.1 Договора и извещением о проведении конкурса в электронной форме (документацией о проведении конкурса), плюс один месяц. Если Подрядчик нарушает исполнение своих обязательств, в том числе, уплате неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести в свою пользу удержание из суммы предоставленного обеспечения.

5.3. При соблюдении Подрядчиком условий Договора, устранении выявленных недостатков работ, сумма обеспечения исполнения обязательств возвращается Подрядчику путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания срока действия обеспечения и получения Заказчиком письменного обращения Подрядчика со счетом на оплату. Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения данного обязательства в случае отсутствия письменного обращения Подрядчика.

6. Гарантии

6.1. Гарантии качества, перечисленные в настоящем разделе, распространяются на все работы, оборудование, материалы и ПО.

6.2. Подрядчик гарантирует:

6.2.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные Договором;

6.2.2. качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям действующих норм и условиям Договора;

6.2.3. своевременное устранение недостатков и дефектов оборудования, материалов и ПО, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока;

6.2.4. соответствие используемых оборудования, материалов и ПО сертификатам качества изготовителя и требованиям Договора.

6.2.5. освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком, его субподрядчиками своих обязательств, установленных требований, в том числе при перевозке грузов (погрузочно-разгрузочных работах), а в случае возникновения таковых принимает на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у Заказчика в результате выполнения работ Подрядчиком.

6.3. Гарантийный срок (далее – гарантийный период) составляет 36 (тридцать шесть) месяцев от даты подписания Сторонами акта ввода в опытную эксплуатацию.

Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, оборудование, материалы и ПО при условии нормальной эксплуатации АСУТП, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Заказчик составляет рекламационный акт, где фиксируются дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения. При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения комиссии, состоящей из представителей Заказчика.

Устранение Подрядчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.

Срок гарантийного периода на работы, оборудование, материалы и ПО в случае обнаружения дефектов, если такие дефекты препятствуют надлежащей эксплуатации, продлевается на срок, исчисляемый от даты обнаружения дефектов до даты его фактического устранения.

Подрядчик обязан устранить любой такой дефект, либо заменить дефектные материалы и/или оборудование, устранить недостатки ПО, а также отдельные виды работ новыми, соответствующими условиям Договора. При такой замене гарантийный период возобновляется с момента окончания работ по замене и сдаче их Заказчику.

6.4. Обязательства Подрядчика в течение гарантийного периода включают устранение и исправление дефектов, вызванных применением некачественных материалов и оборудования, неисправного ПО и некачественным выполнением работ, но не включают эксплуатацию и обслуживание.

6.5. Если в течение гарантийного периода будут обнаружены материалы и оборудование, ПО, или работы, которые не соответствуют условиям Договора, то все работы по их устранению и замене будут осуществлены Подрядчиком за свой счет.

6.6. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этим расходов, производить замену или ремонт отдельных материалов и оборудования, ПО, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.

6.7. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

6.8. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт, Заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц (либо выполнить гарантийный ремонт своими силами) с оплатой расходов за счет Подрядчика, в том числе используя независимую гарантию или удержанные денежные средства.

- Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

7.2. Подрядчик несет ответственность за некачественное исполнение обязательств по Договору, в том числе выполненных организациями и/или лицами, привлеченными Подрядчиком с целью выполнения своих обязательств по Договору. При обнаружении несоответствия качества исполненных обязательств требованиям, установленным в Договоре, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

а) соразмерного уменьшения цены Договора;

б) безвозмездного устранения недостатков исполненных обязательств.

7.3. При исполнении обязательств с нарушением сроков, установленных Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику по его письменному требованию пеню в размере 0,01% от цены Договора, за каждый день просрочки.

7.4. За задержку устранения дефектов в работах, материалах, оборудовании, ПО и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, Подрядчик уплачивает Заказчику по его письменному требованию пеню в размере 0,01% от цены Договора, за каждый день просрочки.

7.5. За нарушение Подрядчиком подп. 4.3.1 Договора, т.е. за передачу права требования возврата суммы, удерживаемой Заказчиком в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного срока, без письменного согласия Заказчика, Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены Договора, при этом Заказчик вправе удержать указанный штраф из суммы, подлежащей перечислению Подрядчику (новому подрядчику).

7.6. За нарушение сроков предоставления новой независимой гарантии или документов, подтверждающих изменение независимой гарантии в соответствии с подп. 4.4.1, п. 5.10 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику по его письменному требованию пеню в размере 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки.

7.7. В случае выявления Заказчиком факта недействительности предоставленной Подрядчиком в соответствии с п. 4.4, разделом 5, Договора независимой гарантии (предоставление поддельных документов, получение от банка опровержения выдачи независимой гарантии Подрядчику в письменной форме) Подрядчик уплачивает Заказчику по его письменному требованию штраф в размере 5 (пяти) % от цены Договора.

7.8. В случае нарушения Подрядчиком гарантий, установленных подп. 2.5.4.1 – 2.5.4.4 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены Договора, за каждый факт нарушения.

7.9. При нарушении Заказчиком сроков оплаты, установленных Договором, Заказчик оплачивает Подрядчику пеню в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа, но не более 5 (пяти) % от неоплаченной суммы.

7.10. Если допущенные Подрядчиком отступления в качестве исполненных обязательств от условий Договора в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе по своему выбору:

а) поручить исполнение обязательств по Договору другой организации за счет Подрядчика;

б) отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора и потребовать возмещения Подрядчиком причиненных убытков.

7.11. Убытки, причиненные по вине Подрядчика Заказчику и/или третьим лицам в ходе исполнения Договора, полностью возмещаются Подрядчиком. В случае если убытки превышают размер неустоек (штрафов, пеней) по Договору, убытки возмещаются сверх неустоек (штрафов, пеней), установленных Договором.

7.12. Неустойки (штрафы, пени) по Договору начисляются при условии выставления письменного требования виновной Стороне. Уплата неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору не освобождает Стороны от исполнения обязательств.

- Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемий, блокады, эмбарго, пожара, землетрясения, наводнения и других природных стихийных бедствий, а также издания актов государственных органов.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. Неизвещение или несвоевременное извещение лишает Сторону ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на случаи, освобождающие от ответственности.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 15 (пятнадцати) и более календарных дней, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

- Порядок разрешения споров

9.1. Все споры, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

9.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 5 (пять) рабочих дней с даты получения претензии.

9.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Липецкой области.

- Порядок внесения изменений, дополнений в Договор

и его расторжения

10.1. В Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

10.2. Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором.

10.3. Односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускается в случае существенного нарушения Договора Сторонами.

10.3.1. Нарушение Договора Подрядчиком предполагается существенным в случаях:

а) исполнения обязательств ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

б) просрочки в исполнении обязательств свыше 10 (десяти) календарных дней, относительно сроков, установленных Договором.

10.3.2. При расторжении Договора в случаях, предусмотренных подп. 10.3.1. Договора, Заказчик не возмещает Подрядчику понесенные в связи с таким расторжением убытки, а Подрядчик обязан по первому требованию Заказчика оплатить понесенные Заказчиком убытки.

10.3.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор в случае существенного нарушения Договора, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Договор другой Стороне не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении.

10.4. Заказчик имеет право в любое время, письменно предупредив Подрядчика за 10 (десять) календарных дней, расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, возместив Подрядчику стоимость фактически исполненных обязательств.

- Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств и окончания взаиморасчетов.

- Прочие условия

12.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения изменений известить об этом другую Сторону.

12.2. Договор, акты, письма, уведомления и иная документация направляется в оригиналах по адресам, указанным в разделе 13 Договора.

Копии документов, пересылаемых по электронной почте (по адресам e-mail, указанным в разделе 13 Договора), факсом (по номеру, указанному в разделе 13 Договора), признаются Сторонами имеющими юридическую силу до замены их оригиналами.

12.3. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное Стороной Договора, признается надлежащим и лишает другую Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.

12.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

12.5. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями, уполномоченных на подписание договора лиц обеих сторон. Электронная подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

12.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Техническое задание.

Приложение №2 – Перечень исходных данных.

Приложение №3 – Расчет цены Договора.

Приложение №4 – Форма счета.

- Адреса и реквизиты Сторон

| Заказчик: АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» ИНН 4826052440 КПП 480201001 398010, Липецкая область, Грязинский район, город Грязи, территория ОЭЗ ППТ Липецк, стр. 4 р/с 40702810635000014216 Липецкое отделение №8593 ПАО СБЕРБАНК к/с 30101810800000000604 БИК 044206604 Тел./факс: /4742/ 51-51-80 E-mail: info@sezlipetsk.ru | - Подрядчик: |
| --- | --- |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» | ___________________ |
| _____________________ | ___________________ |

Приложение №1

к договору № _______________

от «____» ______________20__г.

Техническое задание

1. Общие требования.

Цель проводимых работ – заменить оборудование, выработавшее свой ресурс, заменить программное обеспечение на программное обеспечение, соответствующее современным требованиям, заменить импортное оборудование и программное обеспечение АСУТП отечественным. Используемое оборудование и программное обеспечение должно быть совместимым с существующим не подлежащим замене (см. описание системы в документах, указанных в пп. 2, 3 Приложения №2 Договору). Функциональные, технические и эксплуатационные характеристики полученной в результате проведения реконструкции АСУТП должны соответствовать (или превосходить) функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам существующей (реконструируемой) АСУТП.

При выполнении всех стадий работ (включая предпроектное обследование, проектирование, поставку оборудования и программного обеспечения, монтаж, пусконаладочные работы и выполнение исполнительной документации) руководствоваться ГОСТ Р 59793-2021 «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ. СТАДИИ СОЗДАНИЯ» данным техническим заданием и условиями договора.

2. Перечень работ.

Выполнить полный комплекс работ для ввода реконструируемой АСУТП в промышленную эксплуатацию:

- Выполнить предпроектное обследование в соответствии с п. 3 настоящего Технического задания (далее – ТЗ).

- Выполнить проектирование реконструкции АСУТП в соответствии с п. 4 настоящего ТЗ.

- Выполнить поставку оборудования, программного обеспечения и материалов в соответствии с разработанной проектной документацией.

- Выполнить монтажные/демонтажные работы, пусконаладочные работы АСУТП ПС 110кВ «ОЭЗ», провести обучение.

- Принять участие в приемо-сдаточных испытаниях.

- Подготовить исполнительную документацию.

3. Требования к предпроектному обследованию.

На этапе предпроектного обследования выполнить следующее:

- сбор исходных данных для проектирования реконструкции АСУТП;

- сбор данных об объекте автоматизации;

- определить условия выполнения работ по демонтажу/монтажу заменяемого оборудования;

- определить условия выполнения пусконаладочных работ;

- выполнить отчет о предпроектном обследовании в соответствии с приложением А ГОСТ Р 59795-2021, ГОСТ 7.32-2017.

4. Требования к проектным работам.

4.1. В ходе проектирования выполнить:

4.1.1. Разработку проектной документации.

Требования к проектной документации:

4.1.1.1. Состав проектной документации.

Выполнить проектную документацию в виде технорабочего проекта (п. 4.2 ГОСТ Р 59793-2021).

Выполнить проектную документацию в объеме проводимой реконструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ Р 59795-2021, ГОСТ Р 59793-2021 в составе необходимом для выполнения работ по Договору.

4.1.1.2. Минимальный перечень документации технорабочего проекта (ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ Р 59795-2021):

- пояснительная записка с описанием проектируемых работ, описанием объекта автоматизации, объема реконструкции, используемого оборудования, программного обеспечения, описание комплекса технических средств, функций АСУТП, всех требований к пусконаладочным работам;

- схема структурная комплекса технических средств;

- схема автоматизации;

- логическая схема сетевой адресации оборудования;

- схемы каналов связи со смежными объектами;

- описание автоматизированных функций включая:

- однолинейная схема объекта автоматизации с точками контроля;

- логическая схема программной оперативной блокировки;

- входная/выходная информация включая:

- перечень входных сигналов;

- перечень выходных сигналов;

- перечень цифровых сигналов;

- план расположения оборудования и проводок;

- схема соединения внешних проводок;

- схемы принципиальные включая:

- схемы принципиальные питания оборудования;

- принципиальные схемы подключения оборудования;

- ведомость и спецификация оборудования, программного обеспечения и материалов;

- требования к заводу изготовителю шкафов (при необходимости);

- эскизы видеокадров;

- перечень работ.

Согласовать проектную документацию с Заказчиком.

Подрядчик несёт ответственность за правильность разработанной документации (всех разделов проекта) независимо от подтверждения (согласования) Заказчиком.

4.1.2. Разработку сметной документации.

Требования к подготовке сметной документации:

Выполнить сметную документацию в составе необходимом для выполнения полного комплекса работ для ввода реконструируемой АСУТП в промышленную эксплуатацию - выполнения поставки оборудования и программного обеспечения, поставки материалов, выполнение демонтажа/монтажа оборудования, пусконаладочных работ, участие в приемо-сдаточных испытаниях и подготовки исполнительной документации.

В расчет затрат на выполнение работ включить все расходы по выполнению работ, закупке материалов и оборудования, доставке на объект оборудования, материалов и персонала, вывозу мусора и т.п.

Учесть затраты на обучение персонала Заказчика (2 человека) в специализированном учебном центре (при этом указанные затраты не должны увеличивать цену Договора).

Сметную документацию выполнить ресурсно-индексным методом.

Сметную документацию выполнить в действующей редакции ГЭСН, включенной в Федеральный реестр сметных нормативов с текущей базой цен для Липецкой области.

В сводный сметный расчёт включить все затраты, предусмотренные нормативными документами.

Сметная документация предоставляется в универсальном формате сметной программы Гранд СМЕТА и в формате Excel.

4.2. Основные показатели объекта реконструкции.

Основные показатели существующей АСУТП:

|  | Характеристика системы | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Структура системы | В соответствии со структурной схемой, указанной в Приложении №2 к Договору. |
| 2 | Схема питания серверных шкафов системы | 2 ввода ~220В с АВР, 1 ввод =220В с использованием инвертора. |
| 3 | Количество контролируемых параметров. | 7000 сигналов |
| 4 | Управляющие функции системы | Управление приводами разъединителей и заземляющих ножей ОРУ-110кВ Управление приводом РПН трансформаторов Управление выключателями ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ. Программная оперативная блокировка управления приводами разъединителей и заземляющих ножей ОРУ-110кВ |
| 5 | Информационные функции | Сбор и контроль параметров в соответствии с перечнем сигналов и событий. Ведение архива событий и аналоговых параметров с глубиной хранения не менее 3 лет. Синхронизация времени элементов системы протоколу SNTP. Предоставление информации ввиде мнемосхем, журнала событий в том числе ввиде звукового сигнала и отчетных форм. Отображение аналоговых параметров ввиде графиков. Сбор и хранение осциллограмм с терминалов защит в формате согласно IEEE C37.111-1999 (COMTRADE) и их просмотр. Обеспечение авторизованного доступа к файлам осциллограмм с использованием протокола SFTP. Передача данных в АСДТУ ЦУС ОЭЗ, ЦУС МРСК-Липецкэнерго. Перечень мнемосхем АРМ (см. п. 4 Приложения №2 Договору): -общая схема подстанции; - схема ОРУ-110кВ; - схема ЗРУ-10кВ; - панели ОПУ; - счетчики ЗРУ-10кВ; - окно состояния оперативной блокировки; - диагностика системы; - окна измерительных приборов; - окна состояния терминалов управления, защит, противоаварийной автоматики, РПН; -окно АВР; - окно контроля цепей напряжения панели реле повторителей положения разъединителей присоединения КЛ-110кВ Йокохама Перечень формируемых отчетов: -ведомость событий (выборка из журнала событий); -суточная ведомость аналоговых параметров и показаний приборов учета (в формате ведомости режимного дня). |

4.3. Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам.

Функциональные, технические и эксплуатационные характеристики полученной в результате проведения реконструкции АСУТП должны соответствовать (или превосходить) функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам существующей (реконструируемой) АСУТП  в соответствии с документацией, предоставляемой в качестве исходных данных (Приложение №2 к Договору), и данным в настоящем ТЗ, а также соответствовать (или превосходить) требованиям настоящего раздела. Применяемое оборудование и программное обеспечение должно быть совместимым с существующим не подлежащим замене (см. описание системы в документах, указанных в пп. 2, 3 Приложения №2 Договору).

Функциональные характеристики АРМ АСУТП должны удовлетворять инструкции для оперативного персонала по эксплуатации ПТК АСУТП ПС 110/10кВ «ОЭЗ», указанной в Приложении №2 к Договору.

Основные Функциональные характеристики АРМ АСУТП:

- предоставлять оперативному и инженерному персоналу интерфейс по контролю состояния оборудования подстанции - мнемосхемы, графики, отчеты;

- предоставлять оперативному персоналу интерфейс управления коммутационным оборудованием;

- формировать визуальную и звуковую сигнализацию аварийных и предаварийных;

- предоставлять журнал событий технологических, предупредительных, аварийных.

4.3.1. Требования к программно-техническому комплексу:

Осуществить проектирование нового и замены существующего оборудования и программного обеспечения программно-технического комплекса в составе, не менее указанного в следующих перечнях:

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во | Требования к техническим характеристикам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автоматизированное рабочее место в составе: | 2шт. | В виде персонального ЭВМ в составе: системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор «мышь». |
|  | Монитор |  | Размер экрана, не менее 24” Разрешение, не менее 1920х1200 тип матрицы IPS Яркость, не менее 300 кд/м2 Наличие встроенных динамиков для воспроизведения звука |
|  | Системный блок |  | Габариты системного блока не более (ВхШхГ), мм: 485х225х535 Характеристики процессора: Базовая тактовая частота не менее 2.6 GHz Количество ядер не менее 4 Поддержка оперативной памяти: Тип DDR4 Объем оперативной памяти не менее 32 GB Наличие видеокарты встроенной, либо дискретной. Жесткий диск HDD не менее 500 Гб |
|  | Клавиатура |  | Интерфейс подключения – USB; Тип – полноразмерная; Тип подключения - проводная |
|  | Манипулятор «мышь» |  | Интерфейс подключения – USB; Тип подключения - проводная |
|  | Операционная система |  | Предустановленная операционная система для рабочей станции, совместимая с клиентской частью SCADA п.5 табл.3. |
| 2. | Источник бесперебойного питания (ИБП) для АРМ | 2шт. | Мощность не менее1500 ВА. Тип - линейно-интерактивный или с двойным преобразованием. С автоматическим байпасом. |
| 3. | Аппаратный КVM переключатель | 2шт. | Выдвижное исполнение с ЖК монитором, клавиатурой, манипулятором (touchpad или мышь), с доступом по IP, габаритные размеры: 1U х 19", ко-во подключаемых устройств не менее 2шт. Размер монитора не менее 17”, разрешение экрана не менее 280x1024. |
| 4. | Сервер SCADA | 2шт. | Применяемое оборудование должно быть внесено в реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Оборудование должно иметь действующую аттестацию ПАО «Россети». Заявленный производителем срок службы сервера - не менее 10 лет Размеры сервера: для установки в 19” шкаф, высота не более 4U. Требования к интерфейсам связи: - не менее 4 x Ethernet RJ–45 (10/100/1000Base–TX); - не менее 2 x USB type A; - наличие видеовыхода. Требования по электропитанию: - рабочее напряжение, В ~230 В АС; - наличие 2-х блоков питания; - возможность «горячей замены» блоков питания без остановки сервера Требования к аппаратному обеспечению: - частота процессора, не менее - 2,1 GHz - оперативная память, не менее: DDR4 32 Гб; - объем и тип энергонезависимой памяти, не менее: - 4 x SSD 1ТБ (SATA 3.0; 2.5 дюйма); - поддержка RAID: RAID-0/1/5/10 |
| 5. | Коммуникационный сервер (контроллер) ARIS 4810 в составе резервированного комплекта или эквивалент. | 2шт. | Соответствующий следующим требованиям: Применяемое оборудование должно быть внесено в реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015). Должно иметь действующую аттестацию ПАО «Россети». Соответствующий следующим характеристикам: требования к аппаратному обеспечению: - частота процессора, менее 1,6 ГГц; - Оперативная память не менее 4 Гб; - Объем энергонезависимой памяти не менее 8 Гб; - тип энергонезависимой памяти SSD; - пассивное (безвентиляторное) охлаждение. требования к интерфейсам связи, не менее: - 4xLAN - 10/100/1000Мбит; - 4xRS-485. требования к наличию дискретных входов: - кол-во дискретных входов не менее – 2шт; требования к наличию дискретных выходов: - кол-во дискретных выходов не менее – 1шт (live контакт); требования по электропитанию: - рабочее напряжение, В ~230 В/=220 В АС/DС; - наличие не менее 2-х блоков питания; требования к программному обеспечению: - программный пакет должен поддерживать автоматическое резервирование основного и резервного коммуникационного сервера (контроллера); - выполнение требований п.4.3.2.3 данного ТЗ; поддержка протоколов приема/передачи данных от устройств нижнего уровня: - МЭК 61850-8-1 (MMS) - ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 - ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 - MODBUS RTU/TCP - сбор диагностической информации от оборудования, формируемой в соответствии со стандартом SNMP; требования к протоколам приема/передачи данных на верхние уровни: - ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004; - FTP. требования по синхронизации времени: - от серверов NTP (версия протокола не ниже NTPv3), точность синхронизации не более 20 мс; - по протоколам обмена ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006/ ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004. требования к функциональным характеристикам: - поддержка автоматического резервирования между основным и резервным коммуникационным сервером (контроллером); - максимальная производительность, параметров в 1 секунду, не менее 5 000; - поддержка объема обрабатываемых телепараметров, не менее – 7000 сигналов; - время установления (восстановления) рабочего режима при подаче напряжения питания не более 120 с; - наличие встроенного web-интерфейса; - возможность одновременной передачи данных: не менее чем в 5 направлений. - наличие программной защиты от несанкционированного изменения параметров и данных; - наличие защиты от несанкционированного доступа при конфигурировании, включая запрет на чтение, модификацию и запись конфигураций; - наличие хранение введенных пользователем данных в постоянной перепрограммируемой памяти - возможность обработки пользовательских алгоритмов, в том числе алгоритмов оперативных программных блокировок. требования к отказоустойчивости: - наличие журнала событий; - наличие резервирования Ethernet–соединения с использованием протоколов резервирования; - наличие диагностики доступности источников данных; - наличие аварийной сигнализации (Live-контакт) и самодиагностика; - наличие встроенного watch-dog таймера (для предотвращения зависаний) требования по надёжности: - наработка между отказами – не менее 125 000 часов; - средний срок службы определенный производителем, не менее – 25 лет; требования по электромагнитной совместимости: соответствие требованиям ГОСТ Р 51317.6.5-2006. |
| 6. | Сервер времени (NTP сервер) с приемником ГЛОНАСС | 2шт. | Сервер времени со следующими функциями и характеристиками: - прием и обработка сигналов от спутников глобальных навигационных систем ГЛОНАСС/GPS; - синхронизация внутреннего таймера на основе принятой информации от глобальных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS; - поддержкой протокола синхронизации NTP; - наличие непрерывной самодиагностики; - формирование сигналов аварийно-предупредительной сигнализации, наличие Live-контакта; - пределы допускаемых смещений формируемой шкалы времени относительно шкал времени UTC(SU) и UTC, не более– ±200 нс; - пределы допускаемых смещений формируемой шкалы времени относительно шкал времени UTC(SU) и UTC в режиме автономной работы, не более – ±5 мс/сутки; |
| 7. | Межсетевой экран ESR-200 FSTEC A4, или эквивалент | 2шт. | Соответствующее следующим требованиям: Оборудование должно быть сертифицировано Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) как тип “А” четвертый класс защиты и соответствовать профилю защиты ИТ.МЭ.А4.ПЗ. Соответствующее следующим техническим и функциональным характеристикам: Питание 100 – 264 В AC, 50 – 60 Гц; Габариты не более, мм 310×44×240; Интервал рабочих температур, не менее от -10 до +45 °С Срок службы не менее 15 лет Физические интерфейсы межсетевого экрана, не менее: Ethernet 10/100/1000BASE-T 4 шт. Combo 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X SFP 2 шт. Необходимые функции межсетевого экрана: L2: - Коммутация пакетов (bridging) - Агрегация интерфейсов LAG/LACP (802.3ad) - Поддержка VLAN (802.1Q) - Логические интерфейсы - LLDP, LLDP MED - VLAN на основе MAC L3: (IPv4) - Трансляция адресов NAT, Static NAT, ALG - Статические маршруты - Протоколы динамической маршрутизации RIPv2, OSPFv2/v3, IS-IS, BGP - Фильтрация маршрутов (prefix list) - VRF - Policy Based Routing (PBR) – BFD для BGP, OSPF, статических маршрутов Управление IP-адресацией (IPv4): - Статические IP-адреса - DHCP-клиент - DHCP Relay Option 82 - Встроенный сервер DHCP, поддержка опций 43, 60, 61, 150 - DNS resolver - IP unnumbered Функции сетевой защиты: - Система обнаружения и предотвращения вторжений (IPS/IDS) - Web-фильтрация по URL, по содержимому (cookies, ActiveX, JavaScript) - Zone-based Firewall - Фильтрация на базе L2/L3/L4-полей и по приложениям - Поддержка списков контроля доступа (ACL) на базе L2/L3/L4-полей - Защита от DoS/DDoS-атак и оповещение об атаках - Логирование событий атак, событий срабатывания правил Средства обеспечения надежности сети: - VRRP v2, v3 - Tracking на основании VRRP- или SLA-теста - Управление параметрами VRRP - Управление параметрами PBR - Управление административным статусом интерфейса - Активация и деактивация статического маршрута - Балансировка нагрузки на WAN-интерфейсах, перенаправление потоков данных, переключение при оценке качества канала - Резервирование сессий firewall Мониторинг и управление: - Поддержка стандартных и расширенных SNMP, MIB, RMONv1 - Встроенный Zabbix agent - Аутентификация пользователей по локальной базе средствами протоколов RADIUS, TACACS+, LDAP - Защита от ошибок конфигурирования, автоматическое восстановление конфигурации. - Возможность сброса конфигурации к заводским настройкам - Интерфейсы управления CLI - Поддержка Syslog - Монитор использования системных ресурсов - Ping, traceroute (IPv4/IPv6), вывод информации о пакетах в консоли - Обновление ПО, загрузка и выгрузка конфигурации по TFTP, SCP, FTP, SFTP, HTTP(S) - Поддержка NTP - Netflow v5/v9/v10 (экспорт статистики URL для HTTP, host для HTTPS) - Локальное управление через консольный порт RS-232 (RJ-45) - Удаленное управление, протоколы Telnet, SSH (IPv4) - Вывод информации по сервисам/процессам - Локальное/удаленное сохранение конфигураций |
| 8. | Инвертер гарантированного питания | 2шт. | Номинальное входное напряжение ~220-230В; Номинальное выходное напряжение – = 220-230В; Номинальная выходная мощность не менее 2000 ВА Наличие встроенного быстродействующего электронного байпаса |
| 9. | Источник бесперебойного питания (ИБП) для серверного шкафа | 2шт. | Мощность не менее 3000ВА. Тип - с двойным преобразованием. Для установки в 19” стойку. С автоматическим байпасом. С платой мониторинга с передачей данных по Ethernet. |
| 10. | Устройство сбора данных ЭНКС-3м-220-2 или эквивалент | 2шт. | Должен соответствовать требованию: - должен быть включен в реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015); Должен соответствовать техническим и функциональным требованиям: - интерфейсы, не менее: 8 × RS-485, 4 × RS-232, 2 × 100Base-TX; - опрос устройств не менее 50; 8192 ТИ, 4096 ТС; по протоколу МЭК 60870-5-101/103/104, Modbus RTU поддержка протоколов следующих устройств ЭНИП-2, ЭНМВ-1, СЭТ-4ТМ.02 и совместимые; -обмен с вышестоящим уровнем по протоколу МЭК 60870-5-104; - наличие архивов и журналов: архив ТИ, журналы ТС и ТУ, журнал событий (авторизации, ошибки авторизации, питание, обновление прошивок, изменение настроек, фиксация очистки журналов); - наличие синхронизации времени: согласно МЭК 60870-5-104, SNTP; - питание 120...370 В= или 100...265 В~ (45...55 Гц); - габариты не более 75 × 100 × 110 мм; - крепление на Din-рейку 35мм |
| 11. | Измерительный преобразователь ЭНИП-2-45/100-220-А2Е0-21 или эквивалент | 32шт. | Должен соответствовать требованию: - должен быть включен в реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015). Должен соответствовать техническим и функциональным требованиям: - измеряемые параметры, не менее: быстрые (не более 50 мс) и усредненные (в диапазоне 200...2000 мс) среднеквадратические или по основной гармонике: действующие значения напряжений — фазных, междуфазных и среднего; действующие значения токов — фазных и среднего; фазная и суммарная мощность нагрузки — активная, реактивная, полная; частота сети; cos φ, φ, tg φ — фазные и общий; активная и реактивная энергии в прямом и обратном направлениях; - номинальные значения тока и напряжения 5 А; 57.7/100 В (фазное/линейное); - погрешность измерений напряжения и токаприведенная, не более: ±0.5 % - погрешность измерений активной, реактивной, полной мощностей приведенная, не более: ±0.5 %; - время измерения/обновления параметров, не более: 50 мс («скользящим окном») / каждые 20 мс или 1 раз за настроенный период усреднения; - наличие журналов: журнал дискретных сигналов, журнал событий; - интерфейсы и протоколы обмена, не менее: 2 × RS-485 (600...115200 бит/с): Modbus RTU; - питание 120...370 В= или 100...265 В~ (45...55 Гц). |

Используемое оборудование должно быть совместимо со всеми компонентами АСУТП, не подлежащими замене (см. описание системы в документах, указанных в пп. 2, 3 Приложения №2 Договору).

Программное обеспечение должно соответствовать следующим требованиям:

| № п/п | Наименование заменяемого ПО, тип рекомендуемого | Кол-во лицензий | Требования к применяемому программному обеспечению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Офисный программный пакет для АРМ | 2шт. | Программное обеспечение для работы с различными типами документов: текстами, электронными таблицами, эквивалентное продукту MS Office, поддерживающее файлы doc, docx, xls, xlsx, совместимое с операционным программным обеспечением и SCADA. Бессрочная корпоративная лицензия с обновлением на 3 года для коммерческих учреждений. Совместимое со SCADA п.5 данной таблицы. Соответствующее требованиям п.4.3.2.1 ТЗ. |
| 2. | Программный пакет для резервного копирования и восстановление комплекса программного обеспечения рабочей станции (АРМ). | 2шт. | Программный пакет, обеспечивающий резервное копирование и восстановление всего программного комплекса рабочей станции. Редакция для рабочей станции. Должно быть совместимо со всеми компонентами программного обеспечения рабочей станции. Выполнение требований п.4.3.2.1 данного ТЗ. |
| 3. | Операционная система для сервера | 2шт. | Серверная операционная система для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, Соответствующая РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), без ограничения срока лицензии, с включенной технической поддержкой на 36 мес. Совместимость с программным пакетом SCADA п.5 данной таблицы. Также соответствие требованиям п.4.3.2.1 данного ТЗ. |
| 4. | Офисный программный пакет для сервера | 2шт. | Программное обеспечение для работы с различными типами документов: текстами, электронными таблицами, эквивалентное продукту MS Office, поддерживающее файлы doc, docx, xls, xlsx, совместимое с операционным программным обеспечением и SCADA. Бессрочная корпоративная лицензия с обновлением на 3 года на 1 устройство для коммерческих учреждений. Соответствующее требованиям п.4.3.2.1 данного ТЗ |
| 5. | Программный пакет SCADA ОИК Диспетчер НТ версии 3 или эквивалент | 2шт. | с характеристиками: - поддержка функции резервирования двух комплектов серверов SCADA; - поддержка 7000 обрабатываемых сигналов с возможностью добавления (расширение лицензии); - поддержка протоколов обмена данными: МЭК 60870-5-104, OPC UA, SNMP; - наличие в пакете программ клиентской части для АРМ. - соответствие с требованиями пункта 4.3.2.2 данного ТЗ |
| 6. | Программный пакет для резервного копирования и восстановление комплекса программного обеспечения сервера. | 2шт. | Программный пакет, обеспечивающий резервное копирование и восстановление всего программного комплекса сервера. Редакция для физического сервера. Должно быть совместимо со всеми компонентами программного обеспечения сервера. Соответствие требованиям п.4.3.2.1 данного ТЗ. |

4.3.2. Требования к программному обеспечению.

4.3.2.1. Общие требования.

Основные компоненты программного обеспечения должны быть внесены в реестр Российского программного обеспечения.

Комплект программного обеспечения должен выполнять все задачи необходимые для обеспечения всех функций АСУТП.

Язык интерфейса всех программных компонентов– русский.

4.3.2.2. Требования к программному пакету SCADA.

Программный пакет SCADA должен соответствовать классу программного обеспечения по классификатору реестра Российского программного обеспечения - 09.04 Средства управления технологическими процессами (АСУ ТП, SCADA). По сведениям реестра Российского программного обеспечения, сведений об уязвимостях в Банке данных угроз безопасности информации не должно быть обнаружено, выявленные должны быть исправлены.

Программный пакет SCADA должен быть кроссплатформенным и иметь возможность установки на ОС семейства Windows и семейства Linux, в том числе на ОС отечественного производства.

Также к SCADA-системе предъявляются следующие функциональные требования:

1) автоматизированное диспетчерское управление технологическим оборудованием;

2) обеспечение информационной безопасности и разделение прав пользователей;

3) архивация данных:

- поддерживать хранения основных архивов дискретностью 1 с не менее 30 суток по всем собираемым ТС и ТИ;

- поддерживать прореживание основных архивов и обеспечить их хранение не менее 3 (5) лет;

4) ведение журналов тревог и событий с наглядным мониторингом и гибкой системой фильтрации;

5) диагностика работы комплекса

6) наличие инструментов для настройки конфигурации, создания и редактирования графического интерфейса мнемокадров, наличие библиотеки графических элементов в соответствии требованиями ПАО «ФСК ЕЭС» (СТО 56947007-25.040.70.101-2011) и библиотеку технологического оборудования;

7) возможность создания и установки пользовательских плакатов безопасности на мнемосхемы с фиксацией в архиве событий;

8) создания собственной библиотеки элементов и возможность изменения свойств графических примитивов как электрического оборудования, так и технологического оборудования;

9) считывание и просмотр осциллограмм с устройств РЗА;

10) генерация и просмотр ведомостей и отчетов;

11) возможность обновления и расширения системы;

12) автоматическое резервирование основного и резервного сервера;

13) наличие интерфейса для создания резервной копии конфигурации;

Программный пакет SCADA должен включать в себя все компоненты, обеспечивающие выполнение задач АСУТП, а также обеспечивающие Заказчику возможность внесения изменений, сохранения и восстановления конфигураций.

Программный пакет SCADA должен предоставлять возможность расширения лицензий на функциональность (поддерживаемые протоколы, количество контролируемых параметров и т.п.).

Программный пакет SCADA должен быть совместим с антивирусным программным обеспечением Касперский (Kaspersky).

4.3.2.3. Требования к программному обеспечению коммуникационного сервера (контроллера).

Программный пакет коммуникационного сервера (контроллера) должен включать в себя все компоненты, обеспечивающие выполнение задач АСУТП, а также обеспечивающие возможность Заказчику внесения изменений, сохранения и восстановления конфигураций.

4.4. Требования к перечню работ.

В объеме технорабочего проекта разработать перечень работ (монтаж, демонтаж, пусконаладочные работы).

Перечень работ должен обеспечить ввод реконструируемой системы в опытную эксплуатацию.

Перечень монтажных/демонтажных работ должен включать следующие пункты:

- демонтаж существующего оборудования, монтаж нового оборудования;

- выполнение работ, связанных c установкой новых кабеленесущих конструкций в серверной;

- подключение нового оборудования в северных шкафах (при необходимости) либо установка новых серверных шкафов и подключение к существующим сетям;

- монтаж GPS антенн;

- демонтаж/монтаж ЭНКС в шкафу сетевых коммуникаций (ШСК);

- демонтаж/монтаж измерительных преобразователей в ячейках ЗРУ-10кВ.

Перечень пусконаладочных работ должен включать в себя:

- наладка коммуникационного сервера, в том числе выполнение конфигурации сбора дискретных, аналоговых сигналов и формирование управляющих сигналов (общее кол-во 5000 сигналов, 3 присоединения ОРУ-110кВ, 40 присоединений КРУ-10кВ, измерительные преобразователи, счетчики эл. энергии, терминалы защит, контроллеры ТМ), включая работы по корректировке конфигурации существующего оборудования:

- терминалов защит ОРУ-110кВ по протоколу МЭК 61850;

- терминалов ПА по протоколу МЭК 61850;

- терминалов защит АТ по протоколу МЭК 61850;

- терминалов защит ЗРУ-10кВ по протоколу МЭК 61850;

- терминала центральной сигнализации по протоколу Modbus RTU;

- счетчиков эл. энергии через ЭНКС-3м по протоколу МЭК 60870-5-104;

- контроллеры ТМ по протоколу МЭК 61850;

- измерительные преобразователи по протоколу Modbus RTU;

- выполнить алгоритмы оперативных блокировок для коммутационных аппаратов ОРУ-110кВ;

- выполнить конфигурацию интерфейсов передачи данных по протоколу МЭК 60870-104 (сервер АСУТП, АСДТУ ЦУС, ЦУС МРСК).

- наладка сервера SCADA, в том числе:

- конфигурация сбора дискретных и аналоговых сигналов (общее кол-во 5000 сигналов);

- выполнение мнемосхем объекта и привязка к сигналам (количество и вид мнемосхем аналогично действующей системы, перечень схем согласовать на стадии проекта);

- выполнение управления коммутационным оборудованием;

- отображение на мнемокадрах аналоговых параметров;

- настройка инструментов по формированию отчетов в формате MS Office (или др. подобных программ);

- наладка АРМ, в том числе:

- установка системного программного обеспечения;

- установка специализированного программного обеспечения;

- настройка синхронизации времени;

- настройка формирования отчетов в формате MS Office (или др. подобных программ);

- настройка сетевой маршрутизации на файерволе (сетевом экране);

- настройка синхронизации времени всех элементов системы;

- настройка ЭНКС в шкафу сетевых коммуникаций (ШСК) – 2шт;

- настройка измерительных преобразователей в ячейках КРУ-10кВ – 40 шт;

- выполнить перенастройку получения данных на серверах АСДТУ ЦУС;

- принять участие в приемо-сдаточных испытаниях системы, в том числе при испытаниях каналов передачи данных в АСДТУ ЦУС, ЦУС МРСК.

4.5. Государственная экспертиза проектной документации – не требуется.

4.6. Количество экземпляров ПСД, выдаваемых Заказчику.

Документы и материалы предоставляются на электронном и бумажном носителях.

Проектные материалы на бумажном носителе предоставляются в количестве 3-х экземпляров. Электронные версии текстовых и графических материалов предоставляются на электронных носителях информации:

- текстовые материалы, в том числе пояснительная записка, предоставляются в программном продукте Microsoft-Office (*doc) и AdobeReader (*pdf);

- графические материалы предоставляются в программном продукте AutoCAD (*dwg) и AdobeReader (*pdf).

- документы сметной документации в формате Гранд-Смета, Excel.

5. Требования к монтажным работ и пусконаладочных работам.

Условия выполнения работ: выполняемые работы должны проводиться в соответствии с проектной документацией, требованиями действующих технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов.

Работы и материалы, явно не указанные в проектной документации, но объективно или технологически необходимые для полного и качественного исполнения Договора выполняются Подрядчиком без дополнительной оплаты и подразумеваются включёнными в цену Договора.

Учитывая характер объекта, Подрядчик должен до начала выполнения работ предоставить Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества, должности, группы по электробезопасности и предоставленных прав каждого работника в соответствии с нормативной документацией.

По результату выполнения пусконаладочных работ Подрядчик предоставляет Заказчику протоколы пусконаладочных работ, передает все конфигурационные файлы настроенных устройств, логины, пароли и другие данные авторизации. Программное обеспечение, в том числе конфигурационные файлы, передается с возможностью внесения изменений Заказчиком, в том числе внесения изменений в мнемосхемы, изменения и добавления сигналов телеизмерений, телесигнализации и команд телеуправления, включая обеспечение возможности их передачи в смежные системы.

Для оценки выполненных работ проводятся комплексные предварительные испытания АСУТП. По итогам проведения испытаний оформляется протокол испытаний и в случае положительных результатов (отсутствие замечаний), оформляется Акт ввода в опытную эксплуатацию. Проведение комплексных предварительных испытаний включается в сроки проведения ПНР. Требования к комплексным предварительным испытаниям указаны в п. 7 настоящего ТЗ.

6.  После проведения монтажных и пусконаладочных работ предоставить исполнительную документацию.

Состав и содержание исполнительной документации должны соответствовать:

ГОСТ Р 59795-2021. "Национальный стандарт Российской Федерации.

Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов";

СП 77.13330.2016 "Системы автоматизации. Актуализированная редакция

СНиП 3.05.07-85".

7. Требования к приемке ПТК системы АСУТП в опытную и промышленную эксплуатацию.

Приемку АСУТП в эксплуатацию выполнить в соответствии с ГОСТ Р 59792-2021 «ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ».

Принять следующий перечень испытаний:

-автономные испытания проводятся персоналом Подрядчика в объеме ПНР, по результатам испытаний оформляются и передаются Заказчику протоколы испытаний;

- комплексные предварительные испытания проводятся Подрядчиком совместно с Заказчиком по программе комплексных испытаний, разработанной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком, при положительных результатах проверок Стороны оформляют и утверждают Акт ввода в опытную эксплуатацию;

По результатам испытаний оформляются документы в соответствии с ГОСТ Р 59792-2021.

Приемка АСУТП в опытную эксплуатацию проводится по результатам комплексных предварительных испытаний в присутствии Подрядчика и Заказчика с подписанием Акта ввода в опытную эксплуатацию.

8. Требования к технической поддержке производителя ПО и оборудования.

Подрядчик должен обеспечить (использовать соответствующее оборудование, программное обеспечение, иметь соответствующие соглашения с производителем оборудования и разработчиком программного обеспечения) техническую поддержку оборудования и программного обеспечения реконструируемой АСУТП.

Техническая поддержка производителя конечного пользователя должна включать в себя следующие услуги:

- предоставление доступа к информационным ресурсам производителя, связанным с вопросами функционирования указанного оборудования и программного обеспечения;

- возможность обращаться в службу технической поддержки через онлайн-систему технической поддержки;

- технические консультации по электронной почте и телефонной связи в режиме 5х8 в рабочие дни;

- бесплатное предоставление обновленных версий поддерживаемого программного обеспечения и сервисным пакетам по мере их поступления на весь период гарантийного обслуживания - 36 календарных месяцев;

- информирование производителем или по запросу Заказчика о новых версиях, доступных обновлениях программного обеспечения.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» | ___________________ |
| _____________________ | ___________________ |

Приложение №2

к договору № _______________

от «____» ______________20__г.

Перечень исходных данных

1. Паспорт АСУТП производителя.

2. Эксплуатационный паспорт АСУТП.

3. Структурная схема АСУТП.

4. Инструкция для оперативного персонала по эксплуатации ПТК АСУТП ПС 110/10кВ «ОЭЗ».

5. Однолинейная схема ПС 110кВ «ОЭЗ».

6. Перечень сигналов и перечень событий.

7. Пояснительная записка проекта АСУТП.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» | ___________________ |
| _____________________ | ___________________ |

Приложение №3

к договору № _______________

от «____» ______________20__г.

Расчет цены Договора

| №пп | Наименование | Стоимость, руб. (в том числе НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование и материалы |  |
| 2 | Программное обеспечение (реализация прав на использование ПО НДС не облагается) |  |
| 3 | Предпроектное обследование, проектирование |  |
| 4 | Демонтажные и монтажные работы, проведение обучения |  |
| 5 | Пусконаладочные работы, подготовка исполнительной документации |  |
| Итого: |  |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» | ___________________ |
| _____________________ | ___________________ |

Приложение №4

к договору № _______________

от «____» ______________20__г.

| Форма счета |  |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сч. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Банк получателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  | КПП |  |  |  |  |  |  |  |  | Сч. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Получатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Счет на оплату № ______ от _________. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик: |  |  |  | ИНН________, КПП ______, Наименование организации получателя________, адрес организации ________, телефон организации __________, факс организации___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик: |  |  |  | ИНН________, КПП ______, Наименование организации получателя________, адрес организации ________, телефон организации __________, факс организации___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Оплата по договору №_________ от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Удержание в качестве обеспечения исполнения обязательств гарантийного срока согласно п. ___ договора №_________ от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: Кроме того НДС: Всего к оплате: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего наименований пунктов ___, на сумму ________________ руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма прописью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                Главный

организации    ___________ /_______/        бухгалтер   _____________ /__________/

(подпись)         (ФИО)                                      (подпись)             (ФИО)

_____________________________________________________________________________________________

ФОРМА СЧЕТА СОГЛАСОВАНА:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» | ___________________ |
| _____________________ | ___________________ |

Указывается конкретный срок, но не позднее 15 декабря 2025 года.

Указывается, если Подрядчик не освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС.

Указывается, если Подрядчик не освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС.

Указывается, если Подрядчик не освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС.

Указывается, если Подрядчик не освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС.

Указывается, если Подрядчик не освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС.

Указывается, если Подрядчик не освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС.

Пункт указывается в случае выбора Подрядчиком первого варианта обеспечения исполнения обязательств.

Раздел указывается в случае выбора Подрядчиком первого варианта обеспечения исполнения обязательств.

Оформляется на этапе заключения договора по итогам конкурентной закупки.

Указывается, если Подрядчик не освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС.

Указывается, если Подрядчик не освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС.